## Nodes
Row | Block Type | Bus Type | Rated Voltage, kV | Specified Voltage Magnitude, pu | Actual Voltage Magnitude, pu | Voltage Angle, deg | Specified Generation P, MW | Actual Generation P, MW | Actual Generation Q, Mvar | Specified Demand P, MW | Actual Demand P, MW | Specified Demand Ql, Mvar | Specified Demand Qc, Mvar | Actual Demand Q, Mvar
Gen2@Bus2 PV 1.025 pu 163 MW/Gen2 | Synchronous Machine | PV | 18 | 1.07 | 1.07 | 4.8554 | 163 | 163 | 31.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gen3@Bus3 PV 1.025 pu 85 MW/Gen3 | Synchronous Machine | PV | 13.8 | 1.025 | 1.025 | 0.31851 | 85 | 85 | -19.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gen1@Bus1 Swing/Gen1 | Synchronous Machine | Swing | 16.5 | 1.04 | 1.04 | -1.781e-14 |  | 135.2874 | 22.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus1 16.5kV | Busbar | None | 16.5 |  | 1.04 | 1.4033e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus2 18kV | Busbar | None | 18 |  | 1.07 | 4.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus3 13.8kV | Busbar | None | 13.8 |  | 1.025 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus4 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.03 | 25.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus5 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.0099 | 23.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus6 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.0093 | 21.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus7 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.0555 | 29.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus8 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.0343 | 26.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus9 230kV | Busbar | None | 230 |  | 1.0373 | 27.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 MW | Constant Impedance Load | Z | 230 |  | 1.0093 | 21.8079 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50.9302 | 0 | 0 | 2.1508e-15
Load A 125 MW 50 MVAr | Constant Impedance Load | Z | 230 |  | 1.0099 | 23.4256 | 0 | 0 | 0 | 125 | 127.543 | 50 | 0 | 50.9956
Load B 90 MW 30 MVAr | Constant Impedance Load | Z | 230 |  | 1.0093 | 21.8079 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91.6744 | 30 | 0 | 30.5581
Load C 100 MW 35 MVAr | Constant Impedance Load | Z | 230 |  | 1.0343 | 26.5107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107.0359 | 35 | 0 | 37.4428

## Busbars
Row | Block Type | Rated Voltage, kV | Voltage Magnitude, pu | Voltage Angle, deg | Real Power Flow P1, MW | Reactive Power Flow Q1, MW | Real Power Flow P2, MW | Reactive Power Flow Q2, MW | Real Power Flow P3, MW | Reactive Power Flow Q3, MW | Real Power Flow P4, MW | Reactive Power Flow Q4, MW
Bus1 16.5kV | Busbar | 16.5 | 1.04 | 1.4033e-14 | 135.2874 | 22.5982 | -135.2874 | -22.5982 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus2 18kV | Busbar | 18 | 1.07 | 4.8554 | 163 | 31.7851 | -163 | -31.7851 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus3 13.8kV | Busbar | 13.8 | 1.025 | 0.31851 | 85 | -19.6497 | -85 | 19.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus4 230kV | Busbar | 230 | 1.03 | 25.8339 | 135.0387 | 12.3828 | -81.3646 | -2.5982 | -53.6741 | -9.7846 | 0 | 0
Bus5 230kV | Busbar | 230 | 1.0099 | 23.4256 | 74.175 | 25.5002 | -127.543 | -50.9956 | 53.3679 | 25.4954 | 0 | 0
Bus6 230kV | Busbar | 230 | 1.0093 | 21.8079 | 62.3204 | 17.3773 | -50.9302 | -2.1508e-15 | 80.2842 | 13.1808 | -91.6744 | -30.5581
Bus7 230kV | Busbar | 230 | 1.0555 | 29.6867 | 162.7265 | 16.5276 | -75.9327 | -1.6897 | -86.7937 | -14.8379 | 0 | 0
Bus8 230kV | Busbar | 230 | 1.0343 | 26.5107 | 86.1198 | 25.9009 | -107.0359 | -37.4428 | 20.9161 | 11.5418 | 0 | 0
Bus9 230kV | Busbar | 230 | 1.0373 | 27.6344 | -20.9648 | 10.4689 | -63.8082 | 13.6312 | 84.773 | -24.1001 | 0 | 0

## Connections
Row | Block Type | From Busbar | To Busbar | Rated Voltage, kV | Voltage V1, pu | Voltage V2, pu | Voltage Angle12, deg | Real Power Flow P12, MW | Reactive Power Flow Q12, Mvar | Real Power Flow P21, MW | Reactive Power Flow Q21, Mvar | Real Power Loss, MW | Reactive power Loss, Mvar
B4 to B5 50 km | Transmission Line | Bus4 230kV | Bus5 230kV | 230/230 | 1.03 | 1.0099 | -2.4083 | 53.6741 | 9.7846 | -53.3679 | -25.4954 | 0.30613 | -15.7107
B4 to B6 50 km | Transmission Line | Bus4 230kV | Bus6 230kV | 230/230 | 1.03 | 1.0093 | -4.0261 | 81.3646 | 2.5982 | -80.2842 | -13.1808 | 1.0804 | -10.5826
B5 to B7 100 km | Transmission Line | Bus5 230kV | Bus7 230kV | 230/230 | 1.0099 | 1.0555 | 6.2611 | -74.175 | -25.5002 | 75.9327 | 1.6897 | 1.7577 | -23.8105
B6 to B9 100 km | Transmission Line | Bus6 230kV | Bus9 230kV | 230/230 | 1.0093 | 1.0373 | 5.8265 | -62.3204 | -17.3773 | 63.8082 | -13.6312 | 1.4879 | -31.0085
B7 to B8 50 km | Transmission Line | Bus7 230kV | Bus8 230kV | 230/230 | 1.0555 | 1.0343 | -3.176 | 86.7937 | 14.8379 | -86.1198 | -25.9009 | 0.67396 | -11.063
B8 to B9 100 km | Transmission Line | Bus8 230kV | Bus9 230kV | 230/230 | 1.0343 | 1.0373 | 1.1237 | -20.9161 | -11.5418 | 20.9648 | -10.4689 | 0.0487 | -22.0107
TF 4-1 | Transformer | Bus4 230kV | Bus1 16.5kV | 230/16.5 | 1.03 | 1.04 | -25.8339 | -135.0387 | -12.3828 | 135.2874 | 22.5982 | 0.24868 | 10.2153
TF 7-2 | Transformer | Bus7 230kV | Bus2 18kV | 230/18 | 1.0555 | 1.07 | -24.8313 | -162.7265 | -16.5276 | 163 | 31.7851 | 0.27351 | 15.2576
TF 9-3 | Transformer | Bus9 230kV | Bus3 13.8kV | 230/13.8 | 1.0373 | 1.025 | -27.3159 | -84.773 | 24.1001 | 85 | -19.6497 | 0.22698 | 4.4503